## El.radovi-bez cijena
Stavka |  | Poz. | OPIS | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
ELEKTRO INSTALACIJE
OPĆE NAPOMENE
Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti investitora.
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila struke.
Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
1. |  |  | PRETHODNI RADOVI
1. | 1 |  | Demontaža i odspajanje postojećih razdjelnika OŠ Vodice. | kom | 9 |  | 0
1. | 2 |  | Demontaža ostale opreme i materijala elektroinstalacija (oštečeni kabeli, limene police, zaštitne cijevi razvodne kutije i sl.) | kpl. | 1 |  | 0
1. | 3 |  | Odvoz opreme i materijala na deponiju cca 10km od objekta. | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO 1.: |  |  |  | 0
2. |  |  | RAZVODNI ORMARI
Sve stavke uključuju kompletno ožičene i ispitane razdjelnike, dopremljene, montirane i spojene na mjestu ugradnje. Svaki razdjelnik opremljen je džepom za smještaj dokumentacije u koju obvezno treba uložiti jednopolnu shemu izvedenog stanja svakog pripadajućeg razdjelnika.
2. | 1 | =RO-C1 | Dobava, montaža i spajanje dvosekcijskog razvodnog ormara krila C (prizemlje). Ormar u nadgradnoj metalnoj izvedbi, izrađen od čeličnog lima debljine 2mm, prefabriciran sa slijedećim elementima i podacima:
-oznaka RO-C1.
-dimenzije ormara 600x600x165mm prema nacrtima u projektu
-radionički izrađen po mjeri postojećeg razvodnog ormara
-Neprovidna metalna vrata
-plastični džep za nacrte A4
-boja RAL 7035
|  |  | -stupanj zaštite IP65 | kpl. | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/63A. | kom. | 1
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 40A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu. | kom. | 1
|  | -F1-F16 | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu, tip kao C60, "Schneider" :
|  |  | -B 10A, 1P, 10kA | kom. | 8
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 7
|  |  | -B 20A, 1P, 10kA | kom. | 1
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 2 | =RO-C2 | Dobava, montaža i spajanje dvosekcijskog razvodnog ormara krila C (prizemlje). Ormar u nadgradnoj metalnoj izvedbi, izrađen od čeličnog lima debljine 2mm, prefabriciran sa slijedećim elementima i podacima:
-oznaka RO-C2.
-dimenzije ormara 700x700x165mm prema nacrtima u projektu
-radionički izrađen po mjeri postojećeg razvodnog ormara
-Neprovidna metalna vrata
-plastični džep za nacrte A4
-boja RAL 7035
|  |  | -stupanj zaštite IP65 | kpl. | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/63A. | kom. | 1
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 40A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu. | kom. | 1
|  | -F30 | Tropolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu.
|  |  | -B 25A, 3P, 10kA | kom. | 1
|  | -F1-F29 | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu, tip kao C60, "Schneider" :
|  |  | -B 10A, 1P, 10kA | kom. | 13
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 15
|  |  | -B 20A, 1P, 10kA | kom. | 1
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 3 | =RO-A1 | Dobava, montaža i spajanje dvosekcijskog razvodnog ormara krila A (prizemlje). Ormar u nadgradnoj metalnoj izvedbi, izrađen od čeličnog lima debljine 2mm, prefabriciran sa slijedećim elementima i podacima:
-oznaka RO-A1.
-dimenzije ormara 700x700x165mm prema nacrtima u projektu.
-radionički izrađen po mjeri postojećeg razvodnog ormara
-Neprovidna metalna vrata
-plastični džep za nacrte A4
-boja RAL 7035
|  |  | -stupanj zaštite IP65 | kpl. | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/63A. | kom. | 1
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 63A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu. | kom. | 1
|  | -F33 | Tropolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu.
|  |  | -B 20A, 3P, 10kA | kom. | 1
|  | -F1-F32 | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu, tip kao C60, "Schneider" :
|  |  | -B 10A, 1P, 10kA | kom. | 13
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 18
|  |  | -B 20A, 1P, 10kA | kom. | 1
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 4 | =RO-A2 | Dobava, montaža i spajanje dvosekcijskog razvodnog ormara krila A (kat). Ormar u nadgradnoj metalnoj izvedbi, izrađen od čeličnog lima debljine 2mm, prefabriciran sa slijedećim elementima i podacima:
-oznaka RO-A2.
-dimenzije ormara 700x700x165mm prema nacrtima u projektu
-radionički izrađen po mjeri postojećeg razvodnog ormara
-Neprovidna metalna vrata
-plastični džep za nacrte A4
-boja RAL 7035
|  |  | -stupanj zaštite IP65 | kpl. | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/63A. | kom. | 1
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 63A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu. | kom. | 1
|  | -F30 | Tropolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu.
|  |  | -B 25A, 3P, 10kA | kom. | 1
|  | -F1-F29 | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu, tip kao C60, "Schneider" :
|  |  | -B 10A, 1P, 10kA | kom. | 13
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 15
|  |  | -B 20A, 1P, 10kA | kom. | 1
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 5 | =RO-KUH | Dobava, montaža i spajanje dvosekcijskog razvodnog ormara kuhinje. Ormar u nadgradnoj metalnoj izvedbi, izrađen od čeličnog lima debljine 2mm, prefabriciran sa slijedećim elementima i podacima:
-oznaka RO-KUH
-dimenzije ormara 700x700x165mm prema nacrtima u projektu
-radionički izrađen po mjeri postojećeg razvodnog ormara
-Neprovidna metalna vrata
-plastični džep za nacrte A4
-boja RAL 7035
|  |  | -stupanj zaštite IP65 | kpl. | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/63A. | kom. | 1
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 63A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu. | kom. | 1
|  | -F | Tropolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu.
|  |  | -B 20A, 3P, 10kA | kom. | 3
|  | -F | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu, tip kao C60, "Schneider" :
|  |  | -B 10A, 1P, 10kA | kom. | 4
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 13
|  |  | -B 20A, 1P, 10kA | kom. | 4
|  |  | -B 25A, 1P, 10kA | kom. | 6
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 6 | =RO-D | Dobava, montaža i spajanje dvosekcijskog razvodnog ormara dvorane. Ormar u uzidnoj metalnoj izvedbi, izrađen od čeličnog lima debljine 2mm, prefabriciran sa slijedećim elementima i podacima:
-oznaka RO-D
-dimenzije ormara 800x400x165mm prema nacrtima u projektu
-radionički izrađen po mjeri postojećeg razvodnog ormara
-Neprovidna metalna vrata
-plastični džep za nacrte A4
-boja RAL 7035
|  |  | -stupanj zaštite IP65 | kpl. | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/35A. | kom. | 1
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 40A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu. | kom. | 2
|  | -F1-F15 | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu, tip kao C60, "Schneider" :
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 8
|  |  | -B 20A, 1P, 10kA | kom. | 7
|  | -S1-S5 | -grebenasta sklopka, 0-1/1P/20A, 48x48mm, sa natpisnom pločicom, montaža na vrata | kom | 5
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 7 | =GRO-1 | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara dovoda. Ormar u nadgradnoj metalnoj izvedbi, izrađen od čeličnog lima debljine 2mm, prefabriciran sa slijedećim elementima i podacima:
-oznaka GRO-1
-dimenzije ormara 500x500x220mm prema nacrtima u projektu
-radionički izrađen po mjeri postojećeg razvodnog ormara
-Neprovidna metalna vrata
-boja RAL 7035
|  |  | -stupanj zaštite IP65 | kpl. | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 400A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV2 C gL-gG/250A. | kom. | 1
|  |  | -Cu sabirnica 30x10mm (630A) | m | 0.2
|  |  | -Potporni izolator, visina 40mm, za ključ 40mm, 2xM8, 4.4kN | kom. | 2
|  |  | -vijci, matice, stopice | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 8 | =GRO-2 | Dobava i montaža samostojećeg višesekcijskog metalnog glavnog razvodnog ormara OŠ Vodice, dimenzija 1200x1000x220 mm, zaštite IP55, u boji RAL 7035. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema:
-oznaka GRO-2
-1200x1000x220 mm prema nacrtima u projektu
-montažna metalna ploča
-metalna vrata s bravicama
-plastični džep za nacrte A4
|  |  | -stupanj zaštite IP55 | kpl. | 1
|  | -Q01 | -prekidač glavni instalacijski, 3P sklopka sa mogučnošću daljinskog isklopa nazivne struje 300A, 400V, 50Hz, prekidne moći 150kA, s prigrađenim naponskim okidačem isklopa, 230V, 50Hz, za montažu na ploču. Mogućnost namještanja termičke struje 240A-300A, te magnetskog okidanja x6-10 In. | kom | 1
|  | -F01 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 400A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV2 C gL-gG/250A. | kom. | 1
|  | -F1, F5, F6 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/63A. | kom. | 3
|  | -F2 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/50A. | kom. | 1
|  | -F4 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/35A. | kom. | 1
|  | -F3 | -NV rastavna tropolna sklopka-osigurač, nazivne struje 125A, 400V, 50Hz, za montažu na ploču, komplet sa nožastim ulošcima vel. NV00 C gL-gG/25A. | kom. | 1
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 40A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu. | kom. | 1
|  | -F | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu, tip kao C60, "Schneider" :
|  |  | -B 10A, 1P, 10kA | kom. | 9
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 3
|  | -F03 | -odvodnik prenapona zaštitna zona II, 3P+N. | kom. | 1
|  | -F02 | -osiguračka rastavna sklopka sa osiguračima DO1-25A, tip kao STI 3P+N, Schnaider | kom. | 1
|  | -TR1-TR3 | -strujni mjerni transformator 250/5A, 2VA, klasa 0,5 za kabel max. Ø20mm. | kom | 3
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice, potporni izolatori | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 9 | =RO-K | Dobava i montaža nadgradnog metalnog razvodnog ormara kotlovnice RO-K, dimenzija 1200x800x250 mm, stupnja zaštite IP55, u boji RAL 7035. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema:
-oznaka RO-K.
-1200x800x250 mm prema nacrtima u projektu
-montažna metalna ploča
-metalna vrata
-plastični džep za nacrte A4
|  |  | -stupanj zaštite IP55 | kpl. | 1
|  | -1Q1 | -prekidač glavni instalacijski, 4P sklopka sa mogučnošću daljinskog isklopa nazivne struje 63A, 400V, 50Hz, s prigrađenim naponskim okidačem isklopa, 230V, 50Hz, za montažu na šinu, sa produživom osovinom 400mm i okretnom ručicom 0-1 za montažu na vrata. | kom | 1
|  | -d1 | -detektor greške faze 400Vac, sa 1 CO kontaktom (250Vac, 10A) i monitoringom rotacije i gubitka faze | kom | 1
|  | -d2 | -minijaturni utični relej sa podnožjem, sa 4CO kontakta, 6A, napon šule 24VDC | kom | 1
|  | -S5 | -grebenasta sklopka, 1-0-2/1P/20A, 48x48mm, sa natpisnom pločicom, montaža na vrata. | kom | 1
|  | -S3-S10 | -grebenasta sklopka, 0-1/1P/20A, 48x48mm, sa natpisnom pločicom, montaža na vrata. | kom | 8
|  | -S11 | -zakretno tipkalo, 0-1, 48x48mm, 1NO, sa povratom, te sa natpisnom pločicom, montaža na vrata. | kom | 1
|  | -S1 | -Tipkalo pritisno za hitno isključenje tipka 30mm, sa prstenom za tipkalo sa porukom hitnog isključivanja, deblokada zakretom. | kom | 1
|  | -h1, h3, h5, h7, h9, h11, h13, h15 | -monoblok kompletna zelena LED signalna svjetiljka promjera 30mm, 24VAC/DC, u kompletu sa nosačem natpisne pločice i natpisnom pločicom. | kom | 8
|  | -h2, h4, h6, h8, h10, h12, h14 | -monoblok kompletna crvena LED signalna svjetiljka promjera 30mm, 24VAC/DC, u kompletu sa nosačem natpisne pločice i natpisnom pločicom. | kom | 7
|  | Q1, Q6 | -motorski zaštitni prekidač, 3-polni, 6,3-10,0A, upravljan aktuatorom, montaža na DIN šinu, te sa dodatnim pomoćnim kontaktima 1NO i 1NC za prednju montažu. | kom | 2
|  | Q2, Q3 | -motorski zaštitni prekidač, 3-polni, 0,25-0,40A, upravljan aktuatorom, montaža na DIN šinu, te sa dodatnim pomoćnim kontaktima 1NO i 1NC za prednju montažu. | kom | 2
|  | Q4, Q5 | -motorski zaštitni prekidač, 3-polni, 4,0-6,3A, upravljan aktuatorom, montaža na DIN šinu, te sa dodatnim pomoćnim kontaktima 1NO i 1NC za prednju montažu. | kom | 2
|  | -F | Jednopolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu:
|  |  | -B 6A, 1P, 10kA | kom. | 3
|  |  | -B 10A, 1P, 10kA | kom. | 4
|  |  | -B 16A, 1P, 10kA | kom. | 2
|  |  | -B 20A, 1P, 10kA | kom. | 2
|  | -F | Tropolni minijaturni prekidač, za montažu na šinu:
|  |  | -B 16A, 3P, 10kA | kom. | 3
|  |  | -B 20A, 3P, 10kA | kom. | 3
|  |  | -B 25A, 3P, 10kA | kom. | 2
|  | Qfid | -trofazna strujna diferencijana zaštitna sklopka, nazivne struje 25A, nazivne diferencijalne struje 0,03A, montaža na šinu | kom | 1
|  | K1-K10 | -sklopnik 3P, (3 NO), AC-3, napon 440V, 9 A, napon špule 24 VDC. Dodatni kontakti (2 NO i 2NC) za prednju montažu na sklopnike. | kom | 10
|  | K01 | -sklopnik 3P, (3 NO), AC-3, napon 440V, 15kW/32 A, napon špule 24 VDC. Dodatni kontakti (2 NO i 2NC) za prednju montažu na sklopnike. | kom | 1
|  | G1 | -napajanje 230VAC/24VDC, 120W, 5A, montaža na šinu. | kom | 1
|  |  | -Ostali materijal i pribor; | kpl. | 1
|  |  | -Cu-sabirnice | kpl. | 1
|  |  | -redne stezaljke | kpl. | 1
|  |  | -spojni vodovi, kabeli, montažne šine, bravice | kpl. | 1
|  |  | natpisne ploćice i sl. | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni pribor | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2. | 10 |  | Građevinska pripomoć kod izvođenja raznih građevinskih radova (štemanja, prodora i sl.). Komplet sa dovođenjem zidova u prvobitno stanje uključujući sav potreban materijal, te čišćenje šuta i odvoza na deponij. | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO 2.: |  |  |  | 0
3. |  |  | OSTALI RADOVI
3. | 1 |  | Ispitivanje izvedenih instalacija sa izradom i primopredajom u tri primjerka ispitnih protokola i to:
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora izolacije,
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora petlje i efikasnosti zaštite od napona dodira,
- ispitni protokol o kvaliteti razdjelnika,
- ispitni protokol o podešenosti zaštite (termičke i mag.),
- atesti i prospekti za ugrađenu opremu i materijal,
- primopredaja izvedeni radova sa puštanjem u funkciju,
- izrada uputa za rad i održavanje izvedene instalacije.
|  |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3. | 2 |  | Izrada konačne dokumentacije izvedenog stanja sa zapisom na CD-u (ACAD). | paušal | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO 3.: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. |  |  | PRETHODNI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  |  | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
3. |  |  | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV 25%: |  |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0